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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
5 февраля 2026  года				           № 3 

с. Галкино

Об актуализации Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «Галкинское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом, Администрация сельского поселения «Галкинское», постановляет:
1. Утвердить актуализированный Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «Галкинское», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. [bookmark: _GoBack]Опубликовать данное постановление наинформационных стендах в администрации сельского поселения «Галкинское», и   на официальном сайте администрации  «Галкинское.рф»
3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.






Глава    сельского поселения «Галкинское»                           В.С.Созинов










Порядок (план)
действийполиквидациипоследствийаварийныхситуаций
в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «Галкинское»
1. Общиеположения
1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «Галкинское» (далее – Порядок действий) разработан во исполнение требований п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
1.2. Порядок действий  разработан в целях:
· определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
· координации деятельности Администрации сельского поселения «Галкинское» и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения  сельского поселения «Галкинское»;
· бесперебойного удовлетворения потребностей объектов социальной сферы при ликвидации аварийной ситуации.
1.3. Реализация Порядка действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения на территории сельского поселения «Галкинское» и должна решать следующие задачи:
· повышениеэффективности,устойчивостиинадежностифункционирования объектов системы теплоснабжения;
· мобилизация усилий всех инженерных служб сельского поселения «Галкинское» для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
· снижение последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
· информированиеответственныхлицовозможныхаварийныхситуацияхс
указаниемпричинихвозникновенияидействиямполиквидациипоследствий.
1.4. Объектами Порядка действий являются – системы  теплоснабжения сельского поселения «Галкинское».
1.5. Настоящий Порядок действий определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательнымдляисполнениявсемиответственнымилицами,указаннымивнем.
1.6. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно- коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации  сельского поселения «Галкинское» определяется в соответствии с действующим законодательством. 
1.7. Исполнителикоммунальныхуслугипотребителидолжныобеспечивать:
· своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепло- потребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения тепло- потребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт тепло- потребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.8. Порядок действий находится у Главы  сельского поселения «Галкинское».
1.9. Правильность положений Порядка действий и соответствие его действенному положению в системе муниципального района проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций Порядка действий и выполнение предусмотренных в нем мероприятий. 
1.10. Терминыиопределения,используемыевнастоящемдокументе:
Технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности, которые подразделяются на аварии и инциденты:
Инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
· технологический отказ - вынужденные отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии;
· функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильноедействие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
	Авария на объектах теплоснабжения – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.
Неисправность – нарушение в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.
Система теплоснабжения – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (муниципального района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.
Тепловаясеть–совокупностьустройств,предназначенныхдляпередачии распределения тепловой энергии потребителям.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствия аварий, а так же источники (места) их возникновения

	Видаварийной ситуации
	Причина возникновения
аварийнойситуации
	Масштабы аварийной ситуацииипоследствия
	Уровень реагирования
	Действияперсонала

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращениециркуляции водывсистемеотопления потребителей, понижение температурывоздухав
зданиях,размораживание
	местный
	Сообщить	об отсутствии электроэнергии
дежурному диспетчеру



	
	
	тепловых	сетей	и отопительных батарей.
	
	электросетевой организации.
Перейтинарезервный или	автономный источник
электроснабжения (дизель- генератор).
При	длительном отсутствии электроэнергии организовать
ремонтныеработыпо предотвращению размораживания
силами	персонала своей организации.

	Ограничение работы котельной
	Прекращениеподачи	холодной водына котельную
	Ограничениециркуляции теплоносителявсистеме теплоснабжения потребителей,понижение температуры	воздуха	в зданиях
	местный
	Сообщить		об отсутствии холодной воды	дежурному диспетчеру
водоснабжающей организации.
При	длительном отсутствии	воды организовать
ремонтныеработыпо предотвращению размораживания
системы	силами
персонала	своей организации.

	Остановка нагреваводыв системе телоснабжения
	Прекращение подачитопливав котел
	Прекращениеподачи нагретойводывсистему теплоснабжения потребителя.
Понижение
температуры	воздуха	в зданиях.
	объектовый
	Сообщить	об
отсутствии	подачи топливаруководителю
организации. Организоватьпереход на	резервный источник		тепловой энергии.
Организовать
ремонтныеработыпо восстановлению подачи	топлива персоналом		своей
организации.		При длительномотсутствии	воды организовать
ремонтныеработыпо предотвращению размораживания
системы	силами
персонала	своей организации.

	Ограничение (остановка) работы котельной
	Выход из строя сетевого (сетевых) насосов
	Прекращениециркуляции водывсистемеотопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях,размораживание
тепловых сетей и внутреннихотопительных систем.
	местный
	Выполнить
переключение	на резервныйнасос.При невозможности переключения
Организовать работу по ремоту силами персонала	своей
организации.		При длительномотсутствии	работы насоса	организовать ремонтныеработыпо предотвращению размораживания
системы	силами
персонала	своей организации.



	Ограничение (остановка) работы котельной
	Выход	из	строя котла (котлов)
	Ограничение
(прекращение)	подачи горячейводывсистему отопления потребителям. Понижениетемпературы воздуха в зданиях.
	объектовый
	Выполнить
переключение		на резервныйкотел.При невозможности переключения			и снижении	отпуска
тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала	своей
организации.		При длительномотсутствии	работы котла	организовать ремонтныеработыпо предотвращению размораживания
системы	силами
персонала	своей организации.

	Порыв	на тепловых сетях
	Предельныйизнос, гидродинамические удары
	Прекращениециркуляции в	части			системы теплоснабжения, понижениетемпературыв зданиях,		возможное размораживаниенаружныхтепловыхсетей и		внутренних
отопительныхприборов
	местный
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного
участка от другого участка тепловой сети (через
секционирующую арматуру)

	Разрушение здания, оборудования котельной
	Климатические факторы(ураган, землетрясение,
смерч)Взрывгаза.
	Разрушениезданияи оборудования,
невозможностьзапуска котельной в работу в штатном режиме.
	объектовый
	Немедленносообщить об	аварии
руководителю. Принять			меры	по выводу	людей		из опасной		зоны.	Не допускать						в
котельную постороннихлиц.




Расчетыдопустимоговремениустранениятехнологическихнарушений на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименованиетехнологического нарушения
	Время на устранение,ч
	Ожидаемаятемпературав помещениях при
температуренаружноговоздуха,С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более-20

	1
	Отключениеотопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключениеотопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключениеотопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключениеотопления
	8
	15
	15
	10
	10


Расчетыдопустимоговремениустранениятехнологическихнарушений на объектах электроснабжения
	№
п/п
	Наименованиетехнологического
нарушения
	Время устранения

	1
	Отключениеэлектроснабжения
	2часа–приналичиидвух независимых взаимно
резервирующих источников питания;24часа–приналичии1 источника питания


Наиболеевероятнымипричинамивозникновенияаварийисбоеввработе могут послужить:
· перебоивподаче электроэнергии;
· износоборудования;
· износсетей;
· неблагоприятные погодно-климатические явления;
· человеческийфактор.

3. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации ЧС на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения «Галкинское», на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органамиповседневногоуправлениязвеномтерриториальнойподсистемы являются:
· на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (при наличии), расположенных на территории муниципального района;
· наобъектовомуровне–дежурные,диспетчерыорганизаций(приналичии).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4. Количествосилисредств,используемыхдлялокализациии ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.
Сформирован аварийный и постоянно пополняемый запас материалов и оборудования для ремонта трубопроводов и узлов тепловых сетей.
Обеспечена готовность системы оповещения ответственных лиц и технического персонала, осуществляемая посредством мобильной связи.
Обеспечено функционирование круглосуточной аварийно-диспетчерской службы, которая осуществляет взаимодействие с ЕДДС муниципального района по предоставлению достоверной информации о ситуациях на объектах в режиме повседневной деятельности, а в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации оповещение происходит незамедлительно.

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения,
наоснованиизаключенныхсоглашенийобуправлениисистемами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные мерыпо проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает ЕДДС, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства заместителю Главы сельского поселения «Галкинское», председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
	
№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	Привозникновенииавариинакоммунальныхсистемах жизнеобеспечения

	1
	Припоступленииинформации(сигнала)вДС организаций об аварии на коммунально- технических системах :
· определениеобъемапоследствийаварийной ситуации (количество котельных,  учреждений здравоохранения и т.д.);
· принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов муниципального образования;
· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
· организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией			учреждений здравоохранения и т.д..
	
	Дежурные, диспетчера, руководители объектовэлектро-, водо-, 
теплоснабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной		готовности,				отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных	станций,		учреждений здравоохранения,; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечениебесперебойнойподачитеплав
	Ч*+
(0ч.30мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-технические звенья, группы

	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС муниципального образования об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
- доведение информации до курирующего сферу ЖКХ заместителя Главы муниципального района и председателя КЧС
	Немедленно Ч +
1ч. 30 мин.
	Оперативный
дежурныйЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в ЕДДС и ДО муниципальных образований района
	Ч+2 ч.00
мин.
	Рабочаяи
оперативнаягруппа

	5
	Организацияработыоперативнойгруппы
	Ч+2ч.30
мин.
	Руководитель оперативной группы

	6
	Задействование сил и средств для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений
	Ч+2ч.30
мин.
	Порешениюрабочей группы и
курирующегосферу ЖКК заместителя Главы муниципального района

	7
	ВыездоперативнойгруппыМОвнаселенный пункт, в котором произошла авария. Проведениеанализаобстановки,определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ,	котельных,		учреждений здравоохранения, попадающихвзонувозможнойаварийной
ситуации
	Ч+(2ч. 00
мин
-3час.00 мин.)
	Руководительрабочей группы

	8
	Организация	несения	круглосуточного дежурства руководящего состава поселения
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативная группа

	9
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель оперативной группы

	10
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	ЕДДС

	11
	Принятие дополнительных мер по обеспечениюустойчивогофункционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения
	Ч+3ч.00
мин.
	Руководительрабочей иоперативнойгруппы

	12
	Организация сбора и обобщенияинформации:
· о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
· о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;
· о состоянии отопительных котельных, тепловыхпунктов,системэнергоснабжения,
	Черезкаждые 2 часа (в течении
первых суток)
4часа (в
последующие сутки)
	Оперативный
дежурный ЕДДС и оперативнаягруппа

	13
	Организацияконтролязаустойчивойработой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	В ходе ликвидации аварии
	Руководитель оперативной группы

	14
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч+3ч.00
мин.
	Пункт полиции по Шилкинскому району

	15
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимостипривлечениядополнительных сил и средств
	Ч+3 ч.00
мин.
	Руководитель оперативной группы

	16
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч+3 ч.00
мин.
	Порешениюрабочей группы


*Ч-времяидатавозникновенииавариинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения

6. Составидислокациясилисредств

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.
Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций организацией, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице.

Нормативноеколичестворесурсов,необходимыхдлявыполненияработ
Таблица

	Наименование
	Функциональные группы
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Теплоснабжающие, теплосетевые
организации
	оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	операторы (круглосуточно)
	-

	
	аварийнаябригада
	дежурныйдиспетчер,
начальник участка,
	автомобиль,




	
	(по вызову)
	мастер,водитель, слесаря по
обслуживаниюсетей
	АС машина, спец. машинадляподвоза воды

	Потребители тепловойэнергии
	Аварийно- диспетчерская служба,
ответственноелицо (круглосуточно)
	дежурныйдиспетчер, водитель, слесарь по обслуживанию внутренних сетей
	автомобиль


Времяготовностикработамполиквидацииаварии-45минут.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделированиеаварийнойситуациисиспользованиемимеющихсяпрограммных комплексов и автоматических систем управления.

7. Переченьмероприятий,направленныхнаобеспечениебезопасности населения(вслучаеесливрезультатеаварийнаобъектетеплоснабжения
можетвозникнутьугрозабезопасностинаселения)
В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района теплоснабжающая  организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводитоценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:
1) принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;
2) принеобходимостипринимаетмерыпоорганизацииспасательныхработи эвакуации людей;
3) фиксируетвоперативномжурнале:
· времяи датупроисшествия;
· местопроисшествия(адрес);
· типидиаметртрубопроводнойсистемы;
4) определяет объем последствий аварийной ситуации (количество котельных, учреждений социальной сферы и т.д.);
5) определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады.
6) определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией;
7) оповещает:
· Руководителя организации;
- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.
Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает  заместителя главы муниципального района по вопросам ЖКК, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии,масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно- восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.
Заместитель Главы муниципального района п по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:
· оповещаетГлавумуниципальногорайона;
· личноприбываетнаместоавариидлякоординацииремонтныхработ.
Глава муниципального района в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:
· черезместнуюсистемуоповещенияиинформированияоповещаетжителей, которые проживают в зоне аварии;
· в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств;
· создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

8. Порядок организации материально-технического, инженерного ифинансовогообеспеченияоперацийполокализациииликвидации
аварийныхситуацийнаобъектетеплоснабжения
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются ииспользуются:
· резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов муниципального образования;
· резервы материально-технических ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

